ENSEMBLE DE BÉLIER PNEUMATIQUE

ENSEMBLE DE TÊTE SUPÉRIEURE

PLAQUE À TUBES COMPLÈTE

ÉLÉMENTS TUBULAIRES

AXE DE LEVAGE EN TUBE ROULÉ

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L’ÉLÉMENT

REMARQUE : LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF

ET NE SONT PAS DESTINÉES À LA CONSTRUCTION, SAUF SI ELLES SONT CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

TUYAUTERIE D’ENTRÉE ET SORTIE FOURNIE PAR D’AUTRES

Ø32 po

[Ø812,8 mm]

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

6” RACCORDEMENT

D’ENTRÉE

EMPLACEMENT DE LA PATTE DE MISE À LA TERRE LE FOURNISSEUR DE L’INSTALLATION DOIT RACCORDER À LA SUPERFICIE DE MISE À LA TERRE FOURNIE SITUÉE SUR LE(S) PIED(S)

FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ)

POUR LE RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE DE SORTIE (par d’autres)

COUPE A-A

ENCOMBREMENT

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

(CÔTÉ DE MONTAGE EN OPTION)

TRANSFERT PAR ASPIRATION

1 1/2 po [DN40]

RACCORDEMENT

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LA DÉPOSE DE LA TÊTE

FILTRE

RÉGULATEUR

EN OPTION

MONTAGE SUR PANNEAU

DE PROGRAMMATEUR/INSTRUMENTS

6 po [152,4 mm]

REGARD

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LE CONTRÔLE/NETTOYAGE DU FLUX ENTRANT

3 po [DN80] VIDANGE

33 1/16 po

[839,7 mm]

63 13/16 po

[1621,3 mm]

10-1/2 po

[266,7 mm]

36 po

[914,4 mm]

1 1/2 po [DN40]

RACCORDEMENT DU TUYAU D’ASPIRATION

FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ)

POUR RACCORD DU MANOMÈTRE D'ENTRÉE (par d'autres)

80-1/4 po

[2039,1 mm]

6 po [DN150]

RACCORDEMENT DE SORTIE

PANNEAU D’INSTRUMENTS

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

6 po [DN150]

RACCORDEMENT

D’ENTRÉE

UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION

18 po

[457,2 mm]

BARRE = 1 PO À L’ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc : Type de document :

73 po

[1853,7 mm]

36 po

[914,4 mm]

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LA DÉPOSE DE LA TÊTE

A

A

STD : 22x34_D v1.8

| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-29-36-450 | SP-29-36-450 |  |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D’INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | LEVIER 3 PO DE LA VANNE DE VIDANGE DEFENDER | 1000-7320 | LIVRÉ À PART |

| - | - | - | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DES | VÉR | APPR | ECN |

REMARQUES

RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES

BRIDES CONFORMES À ANSI В16.5, CLASSE 150

REMARQUES SPÉCIALES : AUCUNE AUCUNE

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE

DÉBIT DU SYSTÈME = 29,9-83,8 m³/h SUPERFICIE DU FILTRE = 24,5 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,22-3,42 m³/h/m² NOMBRE DE TUBES = 450

POIDS UNITAIRE - À SEC : 367 kg CAPACITÉ DE L’UNITÉ : .7 m3 POIDS EN FONCTIONNEMENT : 1055 kg PRESSION PORTANTE DU BÉTON =4,2 kg/cm2

EXIGENCES SUR LES MÉDIAS

PERLITE : 9 kg

REMARQUES :

1.	LA CUVE DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUITE EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 3/16 po (4,76 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 3/4 po (19,05 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 3/16 po (4,76mm).

2.	L’INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L’EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D’ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.

3.	EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.

4.	PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.

5.	LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.

6.	LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.

7.	LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

| INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D’EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU’AUX FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D’EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR. SUR DEMANDE D’EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D’ÉVOQUA. L’ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS. | CRÉÉ PAR : INIT. |  | DATE JRMSAN | TITRE NOM DU PROJET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÉRIF PAR : INIT. |  | DATE JRMSAN | NOM DE LA PISCINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLIENT NOM DU CLIENT |  |  |  |  |  |
|  | APP. PAR : |  | DATE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Evoqua Water Technologies WARWICK RI USA +1-800-832-8002 |  |  |
|  | GÉRÉ PAR : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RÉF : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PROJET - | RÉFÉRENCE SP-29-36-450 | RÉFÉRENCE DMS |  | FEUILLE SUR | RÉV – |
|  | ÉCHELLE : | NTS |  |  |  |  |  |  |  |