ENSEMBLE DE BÉLIER PNEUMATIQUE

ENSEMBLE DE TÊTE SUPÉRIEURE

PLAQUE À TUBES COMPLÈTE

ÉLÉMENTS TUBULAIRES

AXE DE LEVAGE EN TUBE ROULÉ

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L’ÉLÉMENT

REMARQUE : LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF

ET NE SONT PAS DESTINÉES À LA CONSTRUCTION, SAUF SI ELLES SONT CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

49-1/8 po

[1 247,4 mm]

TRANSFERT PAR ASPIRATION 1

RACCORDEMENT ½ po [DN40]

TUYAUTERIE D’ENTRÉE ET SORTIE FOURNIE PAR D’AUTRES

VANNE DE VIDANGE AVEC RALLONGE

MONTAGE RECOMMANDÉ

EN DESSOUS DU RACCORDEMENT D’ENTRÉE

COUPE A-A

ENCOMBREMENT

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

(CÔTÉ DE MONTAGE EN OPTION)

R48 po

[R1219,2 mm]

JEU RADIAL NÉCESSAIRE

RACCORD FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ) POUR LE RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE DE SORTIE (par d’autres)

36 po

[914,4 mm]

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LA DÉPOSE DE LA TÊTE

47 po

[1193,7 mm]

TRAPPE D’ACCÈS DE 12 po [304,8 mm]

AVEC REGARD DE 6 po [152,4 mm]

ANNEAUX DE LEVAGE

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE

POUR LE FLUX ENTRANT

CONTRÔLE/NETTOYAGE

1 1/2 po [DN40]

RACCORDEMENT DU TUYAU D’ASPIRATION

104 3/4 po

[2661,2 mm]

96 po

[2438,6 mm]

36 po

[914,4 mm]

8 po [DN200]

RACCORDEMENT

D’ENTRÉE

RÉGULATEUR DE FILTRE

ENSEMBLE BÉLIER

8po [DN200]

RACCORDEMENT

DE SORTIE

91 14 po

[2318,2 mm]

RÉF. HAUTEUR D’EXPÉDITION

RACCORDEMENT À LA TERRE

UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION

32 1/2 po

[825,7 mm]

BARRE = 1 PO À L’ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc : Type de document :

PANNEAU D’INSTRUMENTS

RACCORDEMENT

D’ENTRÉE

A

A

SUPPORT DE TUYAU

PIED AMOVIBLE

(POSITION SORTIE)

PIED D’EXPÉDITION EN POSITION REPLIÉE

14 1/2 po

[368,3 mm]

RALLONGE DE VANNE DE VIDANGE 4 po [DN100]

**DOIT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT SUR LE BOSSAGE DE VIDANGE**

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

SUPPORT DE MONTAGE SUR PANNEAU DE PROGRAMMATEUR/INSTRUMENTS EN OPTION

RACCORD FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ) POUR LE RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE D’ENTRÉE (par d’autres)

BOSSOIR

16 po [406,4 mm]

MIN. POUR DÉPOSE DE LA TÊTE DU RÉSERVOIR

STD : 22x34_D v1.8

| INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D’EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU’AUX FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D’EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR. SUR DEMANDE D’EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D’ÉVOQUA. L’ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS. | CRÉÉ PAR : INT. | DATE MM/JJ/AA | TITRE NOM DU PROJET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÉRIF PAR : INT. | DATE MM/JJ/AA | NOM DE LA PISCINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLIENT NOM DU CLIENT |  |  |  |  |  |
|  | APP. PAR : | DATE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Evoqua Water Technologies WARWICK RI USA +1-800-832-8002 |  |  |  |
|  | GÉRÉ PAR : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RÉF : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROJET - | RÉFÉRENCE SP-41-48-1038 |  | RÉFÉRENCE DMS | FEUILLE 1 SUR 1 | RÉV – |
|  | ÉCHELLE : | NTS |  |  |  |  |  |  |

| - | - | - | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DES | VÉR | APPR | ECN |

REMARQUES

RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES

BRIDES CONFORMES À ANSI В16.5, CLASSE 150

LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉS AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L’ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.

LES RACCORDEMENTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERCÉS POUR RACCORDEMENT SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES

LE CLIENT DOIT S’ASSURER DE L’ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES

REMARQUES SPÉCIALES : AUCUNE AUCUNE

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE

DÉBIT DU SYSTÈME = 92,0-258,0 m³/h SUPERFICIE DU FILTRE = 75,44 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,22-3,42 m³/h/m² NOMBRE DE TUBES = 1038

POIDS UNITAIRE – À SEC : 1066 kg CAPACITÉ DE L’UNITÉ : 1,67 m3 POIDS EN FONCTIONNEMENT : 2731 kg 4 PIEDS PAR RÉSERVOIR PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 2,1 kg /cm²

EXIGENCES SUR LES MÉDIAS

PERLITE : 29 kg

REMARQUES :

1.	LE RÉSERVOIR DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUIT EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1-1/2 PO (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16 PO (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 1/4 PO (6,35 mm).

2.	L’INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L’EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D’ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.

3.	EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.

4.	PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.

5.	LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.

6.	LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.

7.	TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.

8.	LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.

9.	LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-41-48-1038 | SP-41-48-1038 |  |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D’INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4 PO AVEC RALLONGE | 1000-7320 | LIVRÉ À PART |