CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE

DÉBIT DU SYSTÈME = 185,2-518,5 m³/h SUPERFICIE DU FILTRE = 101,0 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m² NOMBRE DE TUBES = 2076

POIDS UNITAIRE – À SEC : 1746,3 kg CAPACITÉ DE L’UNITÉ : 3,2 m³ POIDS EN FONCTIONNEMENT : 4920,1 kg 3 PIEDS PAR RÉSERVOIR PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 3,8kg /cm²

EXIGENCES SUR LES MÉDIAS

PERLITE : 58,1kg (15,36 pi³)

ENSEMBLE DE BÉLIER PNEUMATIQUE

ENSEMBLE DE TÊTE SUPÉRIEURE

PLAQUE À TUBES COMPLÈTE

ÉLÉMENTS TUBULAIRES

AXE DE LEVAGE EN TUBE ROULÉ

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L’ÉLÉMENT

REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D’ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

TUYAUTERIE D’ENTRÉE ET SORTIE FOURNIE PAR D’AUTRES

63-3/16 po

[1605,0 mm]

RACCORDEMENT DU TRANSFERT PAR ASPIRATION 1-½ po [DN40]

R63 dans

[R1600,2 mm]

JEU RADIAL NÉCESSAIRE

RACCORDEMENT D’ENTRÉE

VANNE DE VIDANGE AVEC RALLONGE

MONTAGE RECOMMANDÉ

EN DESSOUS DU RACCORDEMENT D’ENTRÉE

COUPE AA

ENCOMBREMENT

PROGRAMMA- TEUR DE FILTRE

FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ)

POUR LE RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE DE SORTIE (par d’autres)

36 po

[914,4 mm]

BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LA DÉPOSE DE LA TÊTE

ANNEAUX DE LEVAGE

16 po

[406,4 mm]

MIN. POUR DÉPOSE DE LA TÊTE DU RÉSERVOIR

61⅛ po

[1552,9 mm]

TRAPPE D’ACCÈS DE 12 po [304,8 mm]

AVEC REGARD DE 6 po [152,4 mm]

RACCORDE-

MENT À LA TERRE

RÉGULATEUR DE FILTRE

BRIDE DE SÉPARATION

NÉCESSAIRE

POUR LE CONTRÔLE/

NETTOYAGE DU

FLUX ENTRANT

RACCORDE-

MENT DU TUYAU

D'ASPIRATION

1-½ po [DN40]

100½ po

[2553,4 mm]

110-7/16 po

[2804,5 mm]

SUPPORT DE TUYAU

36 po

[914,4 mm]

PIED D’EXPÉDITION EN POSITION REPLIÉE

96-15/16 po

[2461,5 mm]

RÉF. HAUTEUR D’EXPÉDITION

FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ)

POUR RACCORDEMENT

DU MANOMÈTRE D'ENTRÉE

DU FLUX ENTRANT

RALLONGE DE VANNE DE VIDANGE 4 po [DN100]

**DOIT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT SUR LE BOSSAGE DE VIDANGE**

12 po [DN300]

RACCORDEMENT DE SORTIE

12 po [DN300]

RACCORDEMENT

D’ENTRÉE

ENSEMBLE BÉLIER

BOSSOIR

UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION

14½ po

BARRE = 1 PO À L’ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc :  Type de document :

A

A

PROGRAMMATEUR DE FILTRE (CÔTÉ DE MONTAGE EN OPTION)

PIED AMOVIBLE (POSITION SORTIE)

36 po

[915,4 mm]

[368,4 mm]

PROGRAMMATEUR

DE FILTRE

PANNEAU D’INSTRUMENTS

SUPPORT DE MONTAGE

DU PANNEAU DE

PROGRAMMATEUR/INSTRUMENTS

EN OPTION

STD : 22x34_D v1.8

| INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D’EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU’AUX FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D’EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR. SUR DEMANDE D’EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D’ÉVOQUA. L’ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS. | CRÉÉ PAR : INIT. |  | DATE J/M/A | TITRE NOM DU PROJET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÉRIF PAR : INIT. |  | DATE J/M/A | NOM DE LA PISCINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLIENT NOM DU CLIENT |  |  |  |  |  |
|  | APP. PAR : |  | DATE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [Logo : Evoqua WATER TECHNOLOGIES] |  | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES WARWICK RI États-Unis +1-800-832-8002 |  |  |  |
|  | GÉRÉ PAR : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RÉF : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PROJET XXX | RÉFÉRENCE SP-55-48-2076 |  | RÉFÉRENCE DMS #### | FEUILLE 1 SUR 1 | RÉV – |
|  | ÉCHELLE : | NTS |  |  |  |  |  |  |  |

REMARQUES :

1.	LE RÉSERVOIR DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUIT EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1-1/2 PO (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16 PO (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 1/4 PO (6,35 mm).

2.	L’INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L’EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D’ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.

3.	EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.

4.	PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.

5.	LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.

6.	LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.

7.	TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.

8.	LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.

9.	LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-55-48-2076 | SP-55-48-2076 |  |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D’INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4 PO AVEC RALLONGE | 1000-5710 | LIVRÉ À PART |

REMARQUES

RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES

BRIDES CONFORMES À ANSI В16.5, CLASSE 150

LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉS AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L’ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.

LES RACCORDEMENTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERCÉS POUR RACCORDEMENT SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES

LE CLIENT DOIT S’ASSURER DE L’ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES

REMARQUES SPÉCIALES : AUCUNE AUCUNE

| - | - | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DES | VÉR | APPR | ECN |