BRIDE DE SÉPARATION NÉCESSAIRE POUR LA DÉPOSE DE LA TÊTE

36 po

[914,4 mm]

FPT 1/4 po [6,35 mm] (CÔTÉ OPPOSÉ)

POUR RACCORDEMENT DU MANOMÈTRE D’ENTRÉE (par d’autres)

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE
ET DE L’ÉLÉMENT

REMARQUES :

- LE RÉSERVOIR DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUIT EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1-1/2 PO (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16 PO (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE = 1/4 PO (6,35 mm).

- L’INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L’EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D’ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE AU RÉSERVOIR UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.

- EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.

- PLACEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.

- LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.

- LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.

- TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.

- LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.

- LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).

ÉLÉMENTS TUBULAIRES

|  | NOM DU PROJET NOM DE LA PISCINE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOM DU CLIENT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES WARWICK RI États-Unis +1-800-832-8002 |  |  |  |
| PROJET N° DE TÂCHE |  | RÉFÉRENCE SP-55-48-2076-R |  | RÉFÉRENCE DMS #### | FEUILLE DE | RÉV - |

| INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS DE CONCEPTION ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D’EVOQUA ET/OU DE SES AFFILIÉS ET SONT SOUMIS À TITRE CONFIDENTIEL. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU’AUX FINS EXPRESSES POUR LESQUELLES ILS SONT FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS OU COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS OU UTILISÉS DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT EXPRÈS D’EVOQUA. TOUS LES DROITS DE BREVETS SONT RÉSERVÉS. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS DE CELUI-CI SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR. SUR DEMANDE D’EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D’ÉVOQUA. L’ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS. | CRÉÉ PAR : INT |  | DATE MM/JJ/AA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÉRIF PAR : INT |  | DATE MM/JJ/AA |
|  | APP. PAR : |  | DATE |
|  | GÉRÉ PAR : |  |  |
|  | RÉF : |  |  |
|  | ÉCHELLE : | NTS |  |

| - | - | - | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉV | DESCRIPTION | DATE | DES | VÉR | APPR | ECN |

REMARQUES

RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES

BRIDES CONFORMES À ANSI В16.5, CLASSE 150

LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉS AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L’ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.

LES RACCORDEMENTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERCÉS POUR RACCORDEMENT SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES

LE CLIENT DOIT S’ASSURER DE L’ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES

REMARQUES SPÉCIALES : AUCUNE AUCUNE

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE

DÉBIT DU SYSTÈME = 185,2-518,5 m³/h SUPERFICIE DU FILTRE = 101,0 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5,13 m³/h/m² NOMBRE DE TUBES = 2076

POIDS UNITAIRE - À SEC : 1746,3 kg CAPACITÉ DE L’UNITÉ : 3,2 m³ POIDS EN FONCTIONNEMENT : 4920,1 kg 4 PIEDS PAR RÉSERVOIR PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 3,8 kg/cm²

EXIGENCES SUR LES MÉDIAS

PERLITE : 58,1 kg (15,36 pi³)

| REPÈRE | QTÉ. | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FILTRE DEFENDER SP-55-48-2076-R | SP-55-48-2076-R |  |
| 2 | 1 | MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12 | MICRORMF | LIVRÉ À PART |
| 3 | 1 | UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | VIDE | LIVRÉ À PART |
| 4 | 1 | RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2 PO NPT | 1000-5527 | LIVRÉ À PART |
| 5 | 1 | KIT DE PANNEAU D’INSTRUMENTS | 1000-8245 | LIVRÉ À PART |
| 6 | 1 | KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION | 1000-5821 | NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART |
| 7 | 1 | LEVIER 4 PO DE LA VANNE DE VIDANGE DEFENDER | 1000-7321 | LIVRÉ À PART |

PLAQUE À TUBES COMPLÈTE

ENSEMBLE DE TÊTE SUPÉRIEURE

ENSEMBLE DE BÉLIER PNEUMATIQUE

AXE DE LEVAGE EN TUBE ROULÉ

REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D’ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

COUPE AA

ENCOMBREMENT

ANNEAUX DE LEVAGE

BOSSOIR

UNITÉ DE TRANSFERT
PAR ASPIRATION

ENSEMBLE BÉLIER

RACCORDEMENT DE SORTIE
12 po [DN300]

PANNEAU D’INSTRUMENTS

63316  po

[1604,9 mm]

98116  po

[2491,0 mm]

RÉF. HAUTEUR D’EXPÉDITION

RACCORDEMENT D’ENTRÉE
12 po [DN300]

PIED D’EXPÉDITION

A

A

RÉGULATEUR DE FILTRE

RACCORDEMENT
À LA TERRE

SUPPORT DE MONTAGE SUR PANNEAU DE PROGRAMMATEUR/INSTRUMENTS EN OPTION

TRAPPE D’ACCÈS DE 12 po [304,8 mm]

AVEC REGARD DE 6 po [152,4 mm]

RUPTURE DE BRIDE NÉCESSAIRE POUR L’INSPECTION/NETTOYAGE DES INFLUENTS

6118 po

[1552,9 mm]

231116 po

[601,7 mm]

36 po

[914,4 mm]

3214 po

[817,6 mm]

BARRE = 1 po À L’ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc :  Type de document :

STD : 22x34_D v1.8

VANNE DE VIDANGE 4 po [DN100]

512  po

[139,7 mm]

SUPPORT DE TUYAU

1 1/2 po [DN40]

RACCORDEMENT DU TUYAU D’ASPIRATION

98116 po

[2491,0 mm]

88316 po

[2240,0 mm]

16 po

[406,4 mm]

MIN. POUR DÉPOSE DE LA TÊTE DU RÉSERVOIR

RACCORD FPT 1/4 po [6,35 mm]
(CÔTÉ OPPOSÉ) POUR LE RACCORDEMENT
DU MANOMÈTRE DE SORTIE (par d'autres)

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

(CÔTÉ DE MONTAGE EN OPTION)

TUYAUTERIE D’ENTRÉE ET SORTIE FOURNIE PAR D’AUTRES

PROGRAMMATEUR DE FILTRE

TRANSFERT PAR ASPIRATION

RACCORDEMENT 1-1/2 po [DN40]

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

R63 dans

[R1600,2 mm]

JEU RADIAL NÉCESSAIRE